2024年净化系统维护保养服务服务项目市场询价调研公告需求

一、基本需求信息：

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化系统维护保养服务 | 2 | 年 |

二、服务内容及要求

1、八层洁净手术部、八层中心供应室、九层ICU病房净化系统、十楼机房、空压机组、负压吸引机组设备进行全保及设备管理服务。

2、服务方需派一名专业技术人员在合同期内每日对合同中所列的项目进行维护和保养服务，包括每日巡检，突发故障一小时内响应、四小时内到场处理。

3、为招标方洁净系统常规巡检、洁净空调系统、自动控制系统、医用气体系统、供电照明系统、弱电系统、负压吸引机房等设备设施提供日常的维护保养，并记录设备的运行情况，维护保养情况等，每月交招标方相关部门审核。

四、洁净空调系统

1.要求对招标方手术部净化空调机组及其它设备的运行情况作详细的记录（分析）：

（1）供回水管的温度、压差是否达到设计要求。冷源要求：供水温度为7℃，如果供水温度过高（9℃以上），机组无法将空气处理到要求的露点温度（12℃左右），抽湿效果欠佳，室内湿度偏高。冷源容量应充分考虑抽湿工况的冷量要求，手术室空调系统由于空气循环次数较大，抽湿制冷量一般均大于降温制冷量，选取制冷量以抽湿为准。热源要求（40℃/45℃）：由于手术室空调系统循环次数较大，尤其高级别手术室，如果供水温度过高电动调节阀开度则可能处于不稳定工作区，导致室内温度控制失调，忽冷忽热，波动较大。

（2）高、中效的压差是否按设计调校的高、中效过滤器设计的终阻力，如果没有，按正确步骤调校到高、中效过滤器设计的终阻力。如果高、中效过滤器很快达到设计的终阻力，要求准备相应的过滤器。否则会破坏手术部的压力分布梯度，造成手术部的交叉污染。

（3）机组内紫外线杀菌灯：检查自控系统紫外线杀菌灯报警指示灯是否亮，如果报警指示灯亮紫外线杀菌灯完好；如果报警指示灯不亮有可能报警指示灯坏或紫外线杀菌灯坏，要立即更换。

（4）空气处理机内风机、马达、皮带运行情况：检查风机的运行频率、声音，如果发出尖叫声应该加润滑油保养设备；风机与皮带的松紧程度以及皮带与风机、马达磨损程度，如果打滑调节风机与皮带的相对距离，如果皮带与风机、马达磨损严重应该准备相应规格、型号的皮带或准备相应的马达轴，否则会造成长时间停机，手术室不能使用。确保机组的正常运行。

（5）电极加湿器：在冬天热源正常提供、加湿气控制系统也正常运行，此时手术室内湿度仍然很低，说明应该清洁加湿桶的水垢。如果加湿气控制面板启停的红绿指示灯启停频繁，手术室内湿度接近标准也应该清洁加湿气桶。一般电极式加湿器要求水源硬度在CaCO3；酸度PH7.0-8.0，导电率在800ｍs/cｍ。硬度太高，应采用软水稀释；硬度太低，应采用盐水掺混。

（6）系统压差：每2个月检查手术室对外压差，因为随着系统的运行高效过滤器的阻力越来越大系统的风量越来越小，系统对外的正压被破坏，易形成交叉感染。此时调节马达的频率增加风量保证压差，避免交叉感染。

（7）自动控制系统：检查控制面板指示灯是否正常，并做好相关记录。经常对控制柜中接触器接点及各电子器件接线柱等部位螺钉坚固处理，以防振松。

以上技术指标及维护情况，需每月向招标方汇报，以便招标方随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。

2.每月对手术部净化机组及系统的清洁情况作记录：

（1）空气处理机内冷凝水排放情况：每天清除存积冷凝水，并作记录。

（2）净化系统的初效过滤器：视使用情况清洁新风初效过滤器，并作记录。

（3）手术室回风口：视使用情况清洁，并作详细的记录。

（4）机房清洁：每周清扫一次机房卫生，清扫时需喷洒少许水勿使尘土飞扬，并对机组柜面及顶部进行擦拭，同时对控制柜卫生进行清扫。

3.空调系统的例行保养：

（1）每个季度检查一次机组气密性。

（2）定期更换初、中效过滤器。

①新风管中的初效滤网需经常查看，如果堵塞及时更换。

②机组内的初效过滤器：初效过滤器按实际使用情况而定；如果阻塞，及时更换，不得用水清洗。

③机组内的中效过滤器，视使用情况如果阻塞，及时更换，不得用水清洗。如果发生报警立即更换。

（3）每个月检查空气处理机组内风机、马达及机械传动部件的松紧并润滑保养。

（4）每个月检查空气处理机内加湿桶的排污、参电离子，检查控制元件等。

（5）空气处理机组内冷热盘管的排污、排气以及清洁。

（6）定期（每半年）检查高效过滤器。

检查高效过滤器要由专业技术人员进行。主要检测室内尘埃粒子数是否超标，高效过滤是否漏风或堵塞。

尼龙网、初效过滤网、中效过滤网必需在规定的使用期限内定期进行更换。（初效过滤网和中效过滤网至少3个月内更换一次。）

（7）空调系统的消毒。

以上技术指标及维护情况需作详细的记录供招标方检查并配合招标方做菌落数的检测。

4.空调水系统运行程序：

（1）检查要求：

①检查水系统水量是否充满，空气是否排放干净，所有水阀开关是处于适当位置；

②检查管道保温是否良好，对开裂的地方及时修补；

③检查供水压力及温度是否正常；

④检查管道及阀门是否存在泄漏及故障隐患，对有隐患的部件及时更换；

⑤检查排水管是否畅通，对堵塞的管道及时疏通防止机组积水；

⑥检查加湿系统供水是否正常，及时清洗过滤器，保证加湿器正常运行；

⑦检查热泵机组制冷、制热的设定，制冷：出水温度7℃，入水温度12℃。制热：出水温度40℃，入水温度45℃。

⑧检查所有温度计（表）、压力表、阀门是否正常。

⑨主机按说明检查。

（2）开机步骤检查：

①启动空调机组；

②启动循环水泵；

③启动风冷热泵机组。

（3）开机后检查：

①检查循环水泵运行是否正常，检查油底壳视窗的油面是否处于1/3出以上。

②水系统供回水压力表是否正确工作在状态压力范围，水系统内空气是否排除干净；

③水系统供回水温度是否处于设定正确工作状态压力范围；

④检查热泵机组冷媒高低压力是否处于正确工作状态压力范围；

⑤当出现不正常现象，应立即停机检查，排除故障后，才能重新启动使用。

（4）停机步骤检查：

- 关闭风冷热泵机组；

②关闭循环水泵；

③关闭空调机组。

（5）保养事项要求：

①空调水系统必须的由专业技术人员负责操作、开机、维护保养，以延长寿命；

②每日需要作室内外温湿度、冷热水进出温度、水压、电流、冷媒高低压及润滑的检查，并做好记录，以便做调整参数及维修的参考；

③定期检查水系统的水质，定期更换符合要求的水质；

④定期清洗管道过滤器，三个月用水清洗一次；

⑤定期检查所有阀门，是否处于良好状态；

⑥定期检查风冷热泵机组的翅片盘管式空气热交换器散热效果，定期清洗；

⑦定期检查循环水泵的润滑油是否正常；

⑧定期检查风冷热泵机组冷媒是否正常。

5.每个季度对手术部净化系统进行一次全面的技术指标检测：

（1）温湿度；

（2）照度；

（3）噪声；

（4）尘埃粒子；

（5）压差；

6.手术室内电动感应门及手术室相关配套设施、医用气体、供电照明、装饰、应急电源（除医疗器械、消防设施外）均属于维保范围之内，并按原设计使用要求进行保养。

7.非服务方责任造成的设备损坏（如：机房浸水、电压异常、水质过硬等导致设备的损坏）、正常的部件老化所需要更换的材料及设备（如：空气处理机电机，风机，高、中、初效过滤器等）及不可抗拒的因素造成的设备损坏（如：地震等），由招标方提供材料或招标方指定服务方代购及安装。

五、空压机组、负压吸引机房

要求服务方对医用气体设备运行情况作详细的记录：

1.负压吸引机组的例行检查及保养：

（1）检查负压吸引主机水箱水温是否达到要求，如果水温过高，将会导致以下问题：

①机泵工作过热，工作不正常导致停机；

②配电箱电流量加大，保险管易烧坏；

（2）水箱的水需补充冷水；

（3）机房需保持通风良好。

（4）每日对负压吸引机组运行状况进行巡查，详细记录运行状况，对机组控制柜内的指示灯、元器件进行检查，发现问题及时上报，确保机组运行状况良好。

2.空压机组的例行检查及保养：

（1）空压机应经常给主机检查油量使用情况，具体要求如下：油面保持在油表中间红色圆圈范围内。

（2）空气的过滤器每周检查是否有污染物附着，过滤棉需要经常取下清洗或更换，以保持良好的空气过滤效果。

（3）每日于空气压缩机使用后，应旋开排污阀，将所凝积水分等，排除干净。

（4）空气压缩机在运转中若逢停电，务必将电源切断，以确保安全。

六、具体实施要求

1.服务方需每月把以上系统维保情况以书面形式向招标方汇报，发现问题及时提出整改意见，以便招标方随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。

2.系统和设备发生故障，服务方做好设备暂停使用或给予恰当的保护。

3.维保质量标准参照国家现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。

4.参与维保施工人员必须具有相关作业人员，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员、医院工作人员、及患者人身和财产的安全。

5.维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安全帽及安全带。因维保施工发生任何安全意外事故与采购人无关，但维保施工中违规造成医院工作人员及患者人身和财产损失的。将由服务方承担一切经济损失和法律责任。

七、所需维护设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制式钢板手术室 | 间 | 4 |  |
| 2 | 风机盘管 | 台 | 15 | 含温控器及电动二通阀系统 |
| 3 | 医用隔离IT系统 | 套 | 2 |  |
| 4 | 医气报警箱 | 套 | 2 | 含控制部分 |
| 5 | 供应室空调系统 | 套 | 2 | 含输出口 |
| 6 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 含风机及管路系统 |
| 7 | 器械打包台 | 套 | 2 | 含光管及开关、镇流器 |
| 8 | 电动感应自动门 | 扇 | 7 | 感应器及电子板 |
| 9 | 双开门 | 扇 | 12 |  |
| 10 | 单开门 | 扇 | 35 |  |
| 11 | 控制面板 | 套 | 7 | 含空气开关 |
| 12 | X光观片箱 | 套 | 4 | 含光管及开关、镇流器 |
| 13 | 器械柜 | 件 | 4 | 含玻璃及托架 |
| 14 | 药品柜 | 件 | 4 | 含玻璃及托架 |
| 15 | 麻醉柜 | 件 | 4 | 含玻璃及托架 |
| 16 | 书写台 | 件 | 4 | 含磁控开关及灯 |
| 17 | 医气输出口 | 件 | 43 | 含管路及使用末端 |
| 18 | 净化灯带 | 套 | 4 | 含胶片、整流器、光管等 |
| 19 | 净化密封灯 | 套 | 139 | 含胶片、整流器、光管等 |
| 20 | 弱电系统设备 | 套 | 1 | 含集成电源及管路 |
| 21 | 十楼净化空气处理机组 | 台 | 11 | 含控制箱及管路系统 |
| 22 | 冷热源机组 | 台 | 5 | 含管路系统 |
| 23 | 不间断电源UPS | 套 | 2 | 含控制主机及管路系统 |
| 24 | 空气压缩机组 | 套 | 2 | 含管路及附属设备 |
| 25 | 负压吸引机组系统 | 套 | 1 | 含管路及附属设备 |
| 26 | ICU空调系统 | 套 | 1 | 控制系统 |