惠州市惠阳区中医院污水站运维服务采购需求书

我院近期拟进行2025年-2027年污水站运维服务采购事项，现进行市场询价，欢迎有意向的公司按要求准备相关资料，并于2024年9月10日17点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：惠州市惠阳区中医院2025年-2027年污水处理系统维护保养服务项目

询价项目内容：委托第三方机构运营管理我院污水系统处理

合同履行期限： 2 年

二、报价供应商的报价资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

3、本项目的特定资格要求：符合国家政策环保排放要求。

- 获取采购文件

- 时间：2024年 9月6日至2024年9月10日，每天上午8：30至12：00，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：惠州市惠阳区淡水镇石园西街6号

四、响应文件提交

截止时间：2024年9月10日17点00分（北京时间）

五、公告期限： 自本公告发布之日起3个工作日。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名   称：惠州市惠阳区中医院

地   址：惠州市惠阳区淡水镇石园西街6号

联系方式：0752-3357102

2、项目联系方式

项目联系人：张先生

电　 话： 0752-3358923

一、采购服务内容

1、运营服务内容

- 污水消毒方式为：AO污水处理工艺，项目费用不包含消毒剂费用，供应商使用的污水消毒药剂品质应等同或者高于医院目前使用的消毒药剂，投放量根据医院污水排放量按比例投放；

- 供应商应确保所采用的消毒药剂符合国家相关标准、消毒药剂的生产商应具备卫生部门核发的《消毒产品生产企业卫生许可证》以及产品备案凭证或者卫生许可批件。

- 做好污水检测、台账登记并配合第三方检测公司做好采样工作。

- 污水处理站消毒清理、设施操作、日常保养及维护管理工作。

- 按医院排污标准做好服务期间所有工作台账，接受上级部门督查。

- 承担污水站设备日常保养维护、零星维修。

- 2、协助第三方检测工作

| 检测项目 |  | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合医疗污水 | PH、总余氯 | 2次/天 | 试剂自检 |
|  | 悬浮物、化学需氧量 | 52次/年 | 水样寄样 |
|  | 粪大肠菌群数、总氮、PH、总余氯 | 12次/年 |  |
|  | 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、沙门氏菌、志贺氏菌 | 4次/年 | 专业人员上门采样 |
| 有组织废气 | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | 4次/年 |  |
| 无组织废气 | 氨、臭气浓度、甲烷硫化氢、氯气 | 4次/年 |  |
| 厂界噪声 | 昼间、夜间（东、南、西、北） | 4次/年 |  |

- 二、采购项目具体服务内容及人员配备要求

1、日常运营服务内容：

- 定时定量投加药剂，确保污水出水水质达标排放；

- 定期对污水站进行打扫，对格栅池清理，保证污水站周边的整洁；

- 确保机器运作正常，避免因机器出现故障导致污水排放不合格；

- 建立日常工作记录台簿，将一切工作活动记录在册，包括开泵、关泵、清渣、投加药剂、定期清理格栅、清洗监测仪探头、维修和工作内容等。

- 定时配合第三方取水检测；

- 随时接受生态环境局执法队检查及配合院方相关工作。

- 2、技术人员配备要求：

- 1）操作技术工人至少1名（持有中国环境保护产业协会颁发的污水操作工上岗证）

- 主要负责确保污水站污水水质达标排放。

- 做好每日2次的PH、总余氯检测，并做好台账登记工作；

- 周不少于2次投加活性氧消毒粉；

- 每周不少于2次检查污水站设备；

- 每月不少于2次对格栅池清理；

- 工程技术人员至少1名：

- 主要负责对污水站的设备进行巡查和调试（每月至少一次），确保污水站设备正常运行；

- 污水站设备出现故障，24小时内到达现场处理，确保污水处理站运行正常。

- 污水处理站设施操作及管理，做好月度培训工作。